微电子工业水质标准

|  | LED(TFT) | 256K DRAM | 1M DRAM | 4M DRAM | 16M DRAM | 64M DRAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线宽度(um) | - | 1.4 - 1.8 | 0.8 - 1.0 | 0.4 - 0.6 | 0.2 - 0.3 | 0.1 |
| 电阻率 （Mohm,25℃） | >18.0 | >17.5 | >18.0 | >18.0 | >18.1 | >18.1 |
| TOC（ppb） | <20 | <100 | <30 | <10 | <3 | <1 |
| 微粒（No./ml） | (0.1μ) <10/ml | (0.2μ) <50/ml | (0.1μ) <10/ml | (0.05μ) <30/ml | (0.03μ) <10/ml | (0.03μ) <5/ml |
| 细菌（CFU/ml） | <1/100 | <10/100 | <1/100 | <5/1000 | <5/1000 | <5/1000 |
| 溶解氧（ppb） | <50 | <100 | <100 | <50 | <5 | <3 |
| 二氧化硅（ppb） | <5 | <10 | <5 | <3 | <1 | <0.5 |
| 硼（ppb） | - | - | <2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 钠（ppb） | <0.1 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | 0.05 | 0.01 |
| 钾（ppb） | <0.1 | <0.3 | <0.1 | <0.1 | 0.05 | 0.02 |
| 锌 | <0.05 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 0.02 |
| 铁 | <0.05 |  | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 0.02 |
| 铜 | <0.05 |  | <0.05 | <0.05 | 0.005 | 0.005 |
| 氯化物 | <0.1 | <0.2 | <0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 |
| 溴化物 |  | <0.1 | <0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| 硝酸盐 |  | <0.1 | <0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| 硫酸盐 |  | 0.1 | <0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 不溶残渣 |  | <0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |