世界卫生组织和美国饮用水的物理、放射性与微生物标准

| 成分 | 世界卫生组织1971 |  |  | 美国环保局1975～1976污染物最高指标 |  | 美国给水工程协会指标1968 | 美国公共协会1962 |  | 加利福尼亚，1972 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用户接受限度 |  |  | 限定浓度 |
|  | 理想标准 | 最高浓度 | 较高限度 | 第一步 | 第二步① |  | 推荐指标 | 强制指标 | 推荐指标 | 较高指标 | 短期指标 |  |
| 碱度 | - | - | - | - | - | ② | - | - | - | - | - | - |
| 铝 | - | - | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - |
| 砷 | - | - | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.01 | 0.05 | - | - | - | 0.10 |
| 钡 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 |
| 镉 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 |
| 钙 | 75 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 氯化物 | 200 | 600 | - | - | 250 | - | 250 | - | 250 | 500 | 600 | - |
| 铬（总量） | - | - | - | 0.05 | - | - |  | - | - | - | - | 0.05 |
| 铬（六价） | - | - | 0.05 | - | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - |
| 铜 | 0.05 | 1.5 | - | - | 1 | 0.2 | 1.0 | - | - | - | 1.0③ | - |
| 氰化物 | - | - | 0.05 | - | - | - | 0.01 | 0.2 | - | - | - | 0.2 |
| 氟化物 | ④ | ④ | - | ⑤ | - | ② | ④ | ④ | - | - | - | ④ |
| 硬度 | 100 | 500 | - | - | - | 80-100 | - | - | - | - | - | - |
| 硫化氢 | - | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 铁 | 0.1 | 1.0 | - | - | 0.3 | 0.05 | 0.3 | - | - | - | 0.3③ | - |
| 铅 | - | - | 0.1 | 0.05 | - | - | - | 0.05 | - | - | - | 0.05 |
| 镁 | 30 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 锰 | 0.05 | 0.5 | - | - | 0.05 | 0.01 | 0.05 | - | - | - | 0.05③ | - |
| 汞 | - | - | 0.001 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 |
| 硝酸盐 （以N计） | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 硒 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 |
| 银 | - | - | - | 0.05 | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - |
| 特别异电性 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 1800 | 2400 | - |
| 硫酸盐 | 200 | 400 | - | - | 250 | - | 250 | - | 250 | 500 | 600 | - |
| 溶解固体总浓度 | 500 | 1500 | - | - | 500 | 200 | 500 | - | 500 | 1000 | 1500 | - |
| 锌 | 5 | 15 | - | - | 5 | 1.0 | 5 | - | - | - | 5.0③ | - |

①正在考虑中
②腐蚀和水垢指标硬度（以CaCO3计）：80mg/L，必须使结垢和腐蚀达到平衡，在一般情况下，考虑到水质到各项指标，80mg/L比较合适；但对某些供水则可为90或100mg/L碱度（以CaCO3计）：变化值不超过1mg/L（在配水系统中或在密闭到塑料瓶中于130℉下保持12小时后，再经过滤后到碱度变化值）试棒试验（结垢和腐蚀损耗）：试验期为90天（在不锈钢上结垢不超过0.05mg/cm2，对镀锌铁到腐蚀损耗不超过5.0mg/cm2）
③一般用户所能接受到限量，不是严格到短期限量。
④可接受到氟化物浓度是周围温度的函数，其变化到范围是0.6～1.7mg/L。
⑤可接受到氟化物浓度是周围温度的函数，其变化到范围是1.4～2.4mg/L。