	编制日期
	20130703

	方案版次
	1.0


600m³/h纯水系统

工艺设计方案

二零一三年七月

目  录
1一、工程概况


11.1 处理规模


11.2 工程范围


11.3 进出水水质要求


3二、 设计依据及原则


32.1 设计依据


32.2 设计原则


4三、工艺系统概述


43.1 工艺流程


43.2 工艺简要说明


43.3 主要处理单元功能简述


7四、超滤系统设计


74.1 膜组件型号的确定


74.2 QYUO-8060A膜组件性能参数


84.3 膜组件的操作条件


94.4 超滤通量的确定


94.5 系统回收率的确定


94.6 超滤膜数量计算


94.7、超滤反洗系统


94.7.1 反洗系统


104.7.2 反洗工艺条件


114.8 化学清洗系统


114.8.1 化学清洗药剂配比


124.8.2 化学清洗设备


13五、反渗透系统设计


15六、系统电气及仪表设计


156.1 自动控制总体要求


156.2 自动控制执行元件的选用


166.3 系统仪表设计


17七、系统主要设备规范


177.1 超滤装置


177.2 原水泵


177.3 反洗设备


177.3.1 反洗泵


187.3.2 反洗加药计量泵


187.3.3 反洗加药箱、储药箱、配药箱（2套）


187.4 化学清洗系统


187.4.1 化学清洗泵


187.4.2 精密过滤器


187.4.3 化学清洗箱


187.5 反渗透装置


20附件一：600m³/h反渗透系统设备及材料清单





一、工程概况

1.1 处理规模

本项目是850m3/h的水处理工程，经处理后的水符合业主单位提出的水质要求。根据上述要求，采用“预处理+超滤+反渗透”的工艺流程方案编制。
1.2 工程范围

负责预处理、超滤工艺系统、反渗透系统的设计、设备采购及安装调试。

1.3 进出水水质要求

本系统主要进水为地下水，主要水质指标见表一：

表一 地下水水质指标
[image: image1.jpg]R

RKIE AR
=t 3 <15/
VERIE <D
AR
SLRIB £ B
LD FaaH
pH1E 6.5-8.5
HRMAE, myL <20
R, mgL <0.02
BEM e
(B csco,itmg/L ik
HEi, myl <250
ety
wLcrit) mg/ =0
HERER (Uuxm
ey <0.002
&%, mgL <03
& mglL <0.1

BAFEE

W

<0.05

x
752
327
<0.02

660.6
56

1025

<0.002
<0.001

<0.001

RRWE

#, mgL
#, mglL

# mgL

HHELPD i), mg/L
B, mg/ll
&, mg/lL
BB As i), mg/l.

FERUEWL 0,3, mglL
WY, mglL
R mg/L

B SH, CFUML

8K ¥, MPN/100mL
[CHE TN |
BEMPN/100mL

AR
<10
<10

<0.005

<0.01
<005
<0.001
<0.05

3

<100
Feata
Fat

E2 1

<0.001
<0.001

<0.0001

<0.001
<0.004
<0.00001
<0.00001

0.16
045

900

10
79
FAdt





地下水不足部分，由当地水库水补充，当地水库水水质指标见表二：

表二 水库水水质指标

[image: image2.jpg]R

RRHH
=t 4
VR
SRR

IR W)
PH
TR, mglL
BRE mgL
BEE
(Bhcacorih,me/L
Hildh, mg/L
ety

(L Cri) mell
HREMUER
ihme/L

%, mgL

&, mg/L
UTFEH

PR
<15
<3
TRESR
PN
FEEH
6.5-8.5
<20
<0.02

<d50
<250

<250

<0.002
<03
<0.1

E 210

007

x
7.96
3.09
<0.02

3003
33
175

<0.002
<0.001

<0.001

wRGHH

4, mgL
. mgL

5, mgL

#heipoit), mglL
oS, mg/l
R mglL

B As i), mg/L

FERUR (UL 0 1), me/lL
B, mgL
R E R myL

% B4, CFUMmL

SR BB MPN/100mL
LI A
.MPN/100mL

ARt
<10
<10

<0.005

<0.01
<0.05
<0.001
<0.05

<
<10

<1000

<100
sl 2]
Tt

LR

<0.001
<0.001

<0.0001

<0.001
<0.004
<0.00001
<0.00001

0.16
040

370

380
920

FHrtht





出水水质依据业主单位要求，具体指标见表三：

表三 出水水质指标

[image: image3.jpg]mA 17 3

B <10uS/cm 25¢C
) =100ug1

[ ~0

FKE 600t 25¢C
PH 7585





设计依据及原则
2.1 设计依据

 中华人民共和国《水污染防治法》

《沁园超滤膜设计导则》

《沁园超滤膜技术手册》

 HGJ32—90《橡胶衬里化工设备》

 JB／T2932—1999《水处理设备制造技术条件》

 GB/T19249-2003《反渗透水处理设备国家标准》
 JB2932《水处理设备制造技术手册》
进口设备的制造工艺和材料应符合美国机械工程师协会(ASME)和美国材料试验学会(ASTM)的工业法规中涉及的标准或相当标准，反渗透系统设计时采用膜元件制造公司的设计导则及设计软件进行。

当上述规范或标准对某些专用材料不适时，则可采用材料生产厂的标准。

2.2 设计原则

（1）采用先进、实用、可靠的超滤、反渗透处理技术，确保治理后回用水指标稳定达标。

（2）严格执行国家环保政策，符合国家有关法律、法规、标准、规范以及地方法规；

（3）工艺流程简洁通畅，整体布置简洁、合理、美观符合厂区统一规划，要求水处理设施布局与周边环境协调，不对周边环境造成二次污染；

（4）设备选型以技术先进、经济合理、安全可靠、高效节能，最大可能地减少维修费用为原则。
（5）控制总体投资，工程造价合理，保证长期安全平稳运行，降低日常运行成本。

三、工艺系统概述

3.1 工艺流程

                                                    
                                                                      




                           
                                       
                                                              


图一 工艺流程图

3.2 工艺简要说明

按照用户提出的产水水质要求，本方案采用“预处理+超滤+反渗透”的水处理工艺。对原水进行处理，预处理系统设计总进水为850m³/h，超滤系统出力800m³/h，反渗透系统产水量为600m³/h，全系统回收率为70%，处理后的产品水可达到用水的水质要求。

3.3 主要处理单元功能简述

3.3.1 预处理系统

     预处理的主要目的是去除原水中的悬浮物、浊度，保证后续超滤设备、反渗透设备的正常运行。针对原水的水质特点，设置的预处理系统设备主要包括原水泵、石英砂过滤器、保安过滤器等。
（1）原水泵

原水泵主要作用是对原水进行增压，为预处理系统提供动力源。原水泵的泵体为SUS304不锈钢结构，具有体积小，高效率，低噪音等特点。

（2）石英砂过滤器

石英砂过滤器主要作用是除去进水中的悬浮物、胶体等杂质，降低水的浊度和SDI值。石英砂过滤器内填精制的多种规格石英砂。石英砂过滤器的反洗以设备前后压力差来控制反冲洗周期，一般压差达到0.07MPa需反洗。为保证石英砂过滤器的反洗质量，反洗最佳采用气擦洗方法，有利于排除滤层中的沉渣、悬浮物等，并防止滤料板结，使其充分恢复截污能力。设备反洗后再通过正洗投入运行，反洗采用滤前水。
（3）精密过滤器

为了保证超滤膜元件、反渗透膜元件不被细微颗粒性杂质所伤害并影响反渗透的出水水量，系统设置了精密过滤器，内装聚丙烯滤芯，过滤精度为5.0μm，外壳为不锈钢结构。

3.3.2 超滤系统

超滤系统主要目的是去除水中绝大多数的胶体颗粒、有机物等杂质。设置的超滤系统设备主要包括超滤装置、化学清洗装置、反洗泵、超滤水箱等。

在采用反渗透装置的水处理工程中，超滤处理的目的希望通过这一工艺降低进水中的污染物，提高对反渗透装置的进水水质，能够保证反渗透装置中的膜元件长期、稳定运行。采用超滤设置做反渗透装置的预处理，可得到高质量的反渗透装置的进水水质，从而保证延长反渗透装置中的膜元件的使用寿命。

超滤装置具有标准化设计、投入少、产量高，占地面积小，自动化程度高，操作方便等优点。

超滤过程的特点：

(1)超过滤法没有相变，无需加热，因此不仅省能，而且特别适用于处理热敏性物质。

(2)设备简单，占地面积小，特别是中空纤维超滤膜组件，不仅设备简单，由于单位体积膜面积大，即填充系数大，占地面积很小。

(3)操作压力低。

(4)能量消耗少。内压式的中空纤维超滤膜组件，没有死角，覆盖层薄，渗透通量大，易清洗，更省能。

3.3.3 反渗透系统

反渗透脱盐原理：反渗透（RO）是借助于选择透过（半透过）性膜的功能，以压力差为推动力的膜分离技术，当系统中所加的压力大于溶液渗透压时，水分子不断地透过膜，经过产水流道流入中心管，然后在出水端流出，进水中的杂质，如：离子、有机物、细菌、病毒等被截留在膜的进水侧，然后在浓水端流出，从而达到分离、脱盐的目的。
反渗透装置是系统预脱盐的核心部分，经过反渗透处理的水可以去除绝大部分无机盐类和几乎全部的有机物、微生物和胶体，反渗透的脱盐率高低直接影响混床的再生周期。
反渗透脱盐部分由高压泵、反渗透膜、膜压力容器、仪表、反渗透清洗装置等组成。

四、超滤系统设计

4.1 膜组件型号的确定

根据原水对膜产生污染的特性分析，根据上述原水水质及水量，本工程设计选用QYUO-8060A超滤膜组件。该膜组件为外压式超滤膜组件，膜材质为PVDF。

4.2 QYUO-8060A膜组件性能参数

表一 QYUO-8060A膜组件性能参数

	型号
	QYUO-8060A

	膜材质
	PVDF

	运行方式
	外压

	公称孔径
	0.03μm

	膜丝内/外径
	0.7/1.3 mm

	有效膜面积(m2)
	55

	外形尺寸（mm×mm）
	Ф225Χ1757

	进出水接口
	DN50

	外壳材料
	UPVC

	端头封装材料
	环氧树脂/聚氨酯

	最大进水压力
	3 bar

	过滤方式
	外压错流或死端过滤

	纯水通量
	>150 L/m2.h.bar, 25℃

	设计通量
	30-120 L/m2.h, 25℃

	产水浊度
	≤0.2NTU

	产水SDI15
	≤3


4.3 沁园膜组件的操作条件

表二 膜组件的操作条件

	项目名称
	参        数

	进水条件
	浊度
	≤100 NTU

	
	pH 
	2~11

	
	悬浮物粒径
	≤300 μm

	
	水温
	5-40℃

	
	进水压力
	＜ 3 bar

	跨膜压差
	＜ 2 bar

	反洗频率
	20-120分钟一次

	反洗时间
	30-60秒

	反洗水压力
	1.0 -2.5Bar

	反洗水量（单支组件计）
	60-120 L/m2h 

	正洗时间
	10-30秒

	正洗水量
	同正常工作水量

	气洗条件
	进气时间
	10-30秒

	
	进气压力
	≤1.0 Bar

	
	气洗流量
	2.5～5.0 N m3/h·支

	
	气源
	仪表空气或无油过滤空气

	化学增强反洗
	清洗周期
	12-24 小时或2-3天（视水质情况定）

	
	清洗药剂
	0.1% HCl溶液，2%柠檬酸溶液

	
	
	0.1%NaClO溶液

	化学清洗
	清洗周期
	1-4月（视水质情况定）

	
	清洗药剂
	0.2% HCl溶液， 2%柠檬酸溶液

	
	
	0.2%NaClO+0.1% NaOH


4.4 超滤通量的确定

针对本项目的原水水质及前处理情况，建议超滤膜平均水通量为30～60L/m2·h，本次设计取值45L/m2·h。（备注：长期运行的温度对水通量有直接的影响，以25℃为基准，每变化1℃的调整系数为2.15% ）

4.5 系统回收率的确定

本项目建议采用错流过滤的运行方式，超滤系统设计回收率为≥90%。

4.6 超滤膜数量计算

本设计从处理水量和成本上考虑，选用QYUO-8060A超滤膜，按45 L/（m2·h）25℃水通量计算，单支膜有效面积为55m2，则膜数量如下：

单支膜组件产水量：55×45L/（m2·h） /1000=2.5t/h
总超滤膜用量：800/2.5=320支

采用背靠背安装方式。考虑系统布水均匀和系统的稳定性、安全性和方便控制，共设计5套超滤主机，主机膜用量为64支。

4.7、超滤反洗系统

4.7.1 反洗系统

典型的反洗工艺如表三流程所示。由于超滤采用了全流过滤的运行模式，为了保证滤膜在此工作状态下的膜通量不发生大的衰减，超滤采用了频繁冲洗技术，使膜表面截留的污染物在形成较厚的滤饼前被清除。

频繁冲洗的频度取决于进水中杂质的含量和种类，一般需通过现场的调试来确定，并且在运行过程中根据进水的变化及时予以调整。

表四 典型的反洗工艺

	
	状态
	运  行
	反洗
	备注

	运行步骤
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	
	步序
	正洗
	运行
	气洗
	反洗1
	反洗2
	正洗
	停机
	

	泵

阀

状

况
	原水泵
	O
	O
	
	
	
	O
	
	

	
	反洗泵
	
	
	
	O
	O
	
	
	

	
	进水阀
	O
	O
	
	
	
	O
	
	

	
	循环阀（如有）
	
	O
	
	
	
	
	
	

	
	产水阀
	
	O
	
	
	
	
	
	

	
	反洗进水
	
	
	
	O
	O
	
	
	

	
	上排阀
	O
	
	O
	O
	
	O
	
	

	
	下排阀
	
	
	
	
	O
	
	
	

	
	进气阀
	
	
	O
	
	
	
	
	

	
	反洗进水阀
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	时间
	
	25秒
	28分
	30秒
	25秒
	40秒
	25秒
	
	

	备注
	1．反洗的频率为28分钟/次，可按上表的参考值预先设定；

2．正常运行时，程序运行按1-2-3-4-5-6循环进行。

根据超滤膜的污染程度，反洗过程可重复进行数次；

3．程序转换时所需考虑的缓冲时间应在实际编程时进行考虑。

4．以上程序中的时间和频率可根据实际运行情况进行调整。

注：表中 “O”表示于运行．开启状态


4.7.2 反洗工艺条件

1．反洗流量

反洗流量越大，对膜组件的反洗效果就越好；但是反洗流量大，就需要在中空纤维膜的内壁施加较大的水压，过大的水压会导致中空纤维膜的破裂，故反洗流量是通过反洗水压来控制的。

一般情况，超滤反洗透水速率为40～120L/m2·h，反洗进水应控制在0.25MPa范围之内。

2．进气量

由于增强型聚偏氟乙烯中空纤维膜强度极高，可以对QYUO超滤膜组件进行夹气反洗。对超滤膜组件进行气擦洗的目的，主要是利用压缩气体在组件内膜丝之间的水中形成震荡，使附着在膜纤维表面的污染物剥落，并被冲洗水带走，从而达到强化冲洗效果和节约反洗耗水量的目的。但过分强烈的气流会导致膜纤维的断裂，造成产水水质的下降。

进气量的控制是通过对进气压力的控制来完成的，进气压力控制在0.1MPa内为宜，最大不超过0.25MPa。

4.8 化学清洗系统

4.8.1 化学清洗药剂配比

针对特定的污染，只有采取相应的清洗方法，才能达到最好的效果。若错误的选择清洗化学药品和方法，有时会使膜系统污染加剧，因此在清洗之前需先决定膜表面的污染种类。一般有以下几种方法：

1．分析进水水质，或许经过分析原水水质报告就能轻易的发现发生污染的可能行。

2．检查前几次的清洗效果

3．分析膜表面上所截留的污染物成分。

4．检查进水管内表面及膜组件的进出水端面，如为红棕色，则表示可能进水中铁锈污染；泥状或胶状沉积物通常为微生物或有机物污染。

5．使用单支或几支膜组件进行清洗测试。

清洗方案（1）： 采用酸性溶液对超滤装置进行清洗。

该清洗方案适用于，由于当进水中Fe 或Mn 的含量超过设计标准，或者膜组件的进水中SS （无机胶体）特别高，而对膜的浓水侧造成的非有机物污染。一般可选用化学药品： 1～2%柠檬酸水溶液或1～2%草酸溶液或0.4% 盐酸溶液。

清洗方案（2）： 采用用碱性氧化剂溶液对超滤装置进行清洗。

当进水中有机物含量高，可能引起滤膜受到有机物污染。并且当条件有利于生物生存时，一些细菌和藻类也将在膜组件中产生，由此引起生物污染。一般可选用化学药品：0.1%NaOH＋0.2% NaClO。

清洗方案（3）： 采用有机溶剂对超滤装置进行清洗。

当水中硫酸钡．硫酸钙等难溶性无机盐的含量较高时，在膜的浓水侧形成难溶性无机盐垢，并且此种无机盐垢较难溶解在常见酸中时，一般可选用化学药品：1%左右的EDTA溶液。

清洗方案（4）： 采用洗涤剂对超滤装置进行清洗。

当进水中含油较多油脂及其他难清洗的有机污染物，附着在膜丝表面，形成污染，堵塞孔隙造成通量降低时，一般可选用化学药品：0.1%-0.5%的十二烷基硫酸钠。

4.8.2 化学清洗设备

清洗水箱、化工清洗泵、清洗过滤器各一台。

五、反渗透系统设计

本方案中水处理的关键是反渗透技术，我司利用多年膜应用的经验，选择的反渗透膜具有较高的透过速度和脱盐性能。该系统采用的反渗透膜元件，具有脱盐率高、透过速度快、机械强度好、抗污染性能好等特点，其优点在于：

1）该种膜元件通过增加膜袋的片数，缩短进水流道的长度，增大进水隔网的宽度，不仅拥有更高的水通量，而且可以减少有机物及微生物在膜表面的吸附，具有更强的耐污染能力。

2）通过对膜材料的改进，创造了具有优异的化学物理稳定性、耐久性、以及高产水量和高脱盐性能的膜元件。

3）膜片表面更光滑、更耐污染。

本项目RO去除无机盐分和小分子有机物，既能保证系统的长期稳定运行，又能保证回用水质符合工艺要求。

反渗透膜系统包括加还原剂、阻垢剂加药装置、保安过滤器、高压泵、反渗透膜浓缩装置等。

反渗透膜浓缩系统主要去除水中溶解盐类，同时去除一些有机大分子，前阶段未去除的小颗粒等。包括5μm保安过滤器、高压泵、反渗透膜浓缩装置膜系统清洗设备等。本膜集成处理系统考虑到废水含盐量较高，选用反渗透膜处理，以保证透过液含盐量降低，符合回用要求。

超滤产水进入反渗透膜，在压力作用下，大部分水分子和微量其它离子透过膜，经收集后成为产品水，通过产水管道进入后续设备；水中的大部分盐分、胶体和有机物等不能透过膜，残留在少量浓水中，由浓水管排出。

在反渗透膜浓缩装置停运时，自动冲洗2～3分钟，以去除沉积在膜表面的污垢，使装置和反渗透膜得到有效保养。

反渗透膜装置经过长期运行后，会积累某些难以冲洗的污垢，如有机物、无机盐结垢等，造成膜性能下降。这类污垢必须使用化学药品进行清洗才能去除，以恢复膜的性能。化学清洗使用在线清洗装置进行，装置包括一台清洗液箱、清洗过滤器、清洗泵以及配套管道、阀门和仪表。当膜组件受污染时，可以用它进行反渗透膜浓缩系统的化学清洗。

反渗透装置设计采用模块化设计，运行采用错流过滤全自动连续运行方式。本系统共设有5套反渗透膜装置，每套装置设有144支BW30-365膜元件，单套设计产水量120m³/h。反渗透系统回收率为75%。

装置的运行工况：

1）设计温度：





25℃

2）单套设计产水量：



120m³/h（20℃）

3）反渗透回收率：



≥75%

4）反渗透脱盐率：



≥97%（2年内）

5）设计压力：                   ≤2.0MPa

6）套数：                      5套

技术特点：

1）在选择膜元件方面，选择给水专用反渗透膜元件，操作压力低，脱盐率高，膜与膜间的连接不会有渗漏，使维护更简单，浓缩高效可靠。

2）该反渗透膜浓缩系统的泵选用进口水泵或国内等同质量水泵，已经几十年的使用证明，其质量可靠，运行安全稳定，备品备件充足，维修网点遍布全国，售后服务有保证。

3）该反渗透膜浓缩系统选择高压阀门均为耐腐蚀性好的材料阀，质量可靠，选用的仪表、变频器，电气控制元件等均为国内外知名厂商，质量可靠，能保证系统的安全稳定运行。

技术要求：

1）反渗透膜元件的设计通量不大于膜元件制造厂商《导则》规定的最大通量值。

2）每根压力容器和总产品水管设取样点，取样点的数量及位置能有效诊断并确定系统缺陷。

3）反渗透膜组件安装在组合架上，组合架上配备全部管道及接头，包括所有支架、紧固件、夹具及其它附件。

4）高压泵进口设压力开关，进水压力低时报警及停止高压泵，防止气蚀。

5）反渗透膜产水侧设置高压保护开关，保护膜元件。

6）反渗透膜组合架的设计满足使用地的抗震烈度要求和组件膨胀的要求。

7）高压泵变频控制，根据流量的要求变动。

六、系统电气及仪表设计

6.1 自动控制总体要求

本系统设备控制系统主要从优化工艺性能，确保生产安全稳定，保证超滤膜组件的使用寿命，节能降耗，降低运行费用，方便现场监测与操作等几方面为出发点进行设计。

系统所有参数及数据均可显示，控制系统的组成及其功能如下：

（1）全系统设备、装置操作方式的时序控制：由变频器、自动阀等组成。超滤的操作由正常产水—正洗—气洗—反洗—正洗—产水……等按一定时间顺序循环进行，采用变频器控制进水水泵，使超滤得到稳定的产水。这样，可使超滤膜组件的污染大大降低，提高系统产水的综合性能。

（2）超滤、反渗透的超压控制系统：由PLC、变频器、压力变送器等组成。在过滤中，过高的膜间压差是不利于超滤膜及反渗透长期稳定运行的。因而当膜间压差较高时，将发出报警信号，用户可根据实际情况，确定是否需要化学清洗。

（3）液位联锁控制：为了保证生产过程的自动、稳定，设备的安全运行，共设置了以下液位联锁控制:

原水水箱的高液位与次低液位与原水进水自动阀的开关联锁。当达到次低液时，自动开阀，以防进水泵抽空，泵的磨损；当达到高液时，进水阀自动关闭，防止溢流。(可根据实际情况考虑是否需要。)

原水水箱的最低液位与超滤进水泵开停机的联锁。当达到最低液时，进水泵自动停机。

清洗水箱的低液位与洗清泵停机的联锁。当达到低液时，清洗泵自动停机，以防抽空后，泵的磨损。 

反洗泵与反洗水箱液位的联锁。当达到低液时，反洗泵自动停机，以防抽空后，泵的磨损。

6.2 自动控制执行元件的选用

整套系统自动控制执行元件常采用电动阀、气动阀和电磁阀，本方案采用气动蝶阀，相对于其他阀具有结构简单、操作方便、动作可靠、重量轻、口径大、流通能力大、价格便宜等特点，在超滤、反渗透系统中被广泛使用。

6.3 系统仪表设计

系统仪表选型确保满足系统工程中所规定的技术指标，在满足生产设计要求的前提下，选择仪表型号尽量单一化，便于日后的安装及维护。所有仪表设备均在国内许多电厂、水厂、污水处理厂都得到成功应用，所选仪表均具有可靠性高、维护量小、安装及操作简便、防护级别高等特性。

所选仪表设备遵循以下标准：

IEC、ISA、NEMA等国际标准；

国内给排水行业标准；

国内电气制造、安装标准；

国内数据通讯标准；

（1）流量计

每套超滤、反渗透系统设产水、浓水流量计各1套。

（2）压力表

超滤进口、浓水、产品水、反洗水；各个过滤器进水端；反渗透每段进水、浓水、产水装设压力表；

（3）液位开关

原水箱、超滤产水箱设液位开关或液位计，高、中、低液位报警并和相应的泵联锁。

七、系统主要设备规范

7.1 超滤装置

膜元件型号：                 QYUO-8060A

型式：                       组合架
数量：                       5套

每套膜元件数：               64支

运行温度：                   15~25℃

设计进水压力：               0.2MPa    

最大进水压力：               ≤0.3MPa 

反洗压力：                   ≤0.25MPa

设计回收率：                 ≥90%

7.2 原水泵

1）流量：                       90m³/h

2）扬程：                       35m

3）功率：                       15KW

4）数量：                       10台
7.3 反洗设备

7.3.1 反洗泵

1)流量：                        240m³/h

2)扬程：                        20m

3)功率：                        18.5KW

4)数量：                        5台

7.3.2 反洗加药计量泵

1)流量：                        2000L/h

2)扬程：                        0.6MPa

3)功率：                        1.5KW

4)数量：                         10台（5酸5次钠）
7.3.3 反洗加药箱、储药箱、配药箱（2套）
7.4 化学清洗系统

7.4.1 化学清洗泵

1)流量：                        100m³/h

2)扬程：                        18m

3)功率：                        7.5KW

4)数量：                        1台

7.4.2 精密过滤器

1)流量：                        100m³/h

2)过滤精度：                    5μm

3)数量：                        1台

7.4.3 化学清洗箱

1）容积：                       10000L

2）材质：                       PE

3）数量：                       1只

7.5 反渗透装置

1）膜元件型号：                 BW30-365
型式：                       组合架
数量：                       5套

每套膜元件数：               144支

运行温度：                   15~25℃
设计进水压力：               1.2MPa    

最大进水压力：               ≤2.0MPa 

设计回收率：                 ≤75%

附件一：600m³/h反渗透系统设备及材料清单

600m³/h反渗透系统设备及材料清单

	序号
	设 备 名 称
	规  格
	单位
	数 量
	备注

	1
	多介质过滤器
	
	项
	10
	

	1.1
	原水泵
	Q=90m3/h，H=35m
	台
	1×10
	带变频

	1.2
	过滤器罐体
	Φ3200×4200碳钢防腐
	台
	1×10
	

	1.3
	填料
	0.8~1.2mm石英砂
	项
	1×10
	

	1.4
	进水流量计
	塑料转子，18-120 m3/h
	只
	1×10
	

	1.5
	面管
	碳钢防腐
	项
	1×10
	

	1.6
	气动阀门
	DN150
	项
	1×10
	

	2
	超滤装置
	Q=160m3/h
	套
	5
	

	2.1
	超滤膜组件
	QYUO-8060A，

ø225 ×1757 mm，

膜丝材质：PVDF
	支
	64×5
	

	2.2
	气动阀门
	各种规格
	套
	1×5
	

	2.3
	产水流量计
	20～120m3/h
	个
	1×5
	

	2.4
	反洗流量计
	20～200m3/h
	个
	1×5
	

	2.5
	进水电磁流量计
	
	台
	1×5
	

	2.6
	压力表
	0-0.6MPa
	块
	3×5
	

	2.7
	压力开关
	0-0.6MPa
	块
	2×5
	

	2.8
	配管
	DN100/150/200等管件、管道
	套
	1
	

	2.9
	机架
	碳钢防腐
	套
	1×5
	

	3
	精密过滤器
	Q=180m3/h，不锈钢304
	套
	5
	

	4
	空气压缩机系统
	
	台
	8
	

	4.1
	空压机
	Q=50m3/min，0.8MPa
	台
	1
	

	4.2
	储气罐
	8 m3，0.8MPa
	台
	1
	超滤反洗

	4.3
	储气罐
	0.3m3，0.8MPa
	台
	1
	仪用

	4.4
	冷干机
	
	台
	1
	

	5
	化学清洗装置
	
	套
	
	

	5.1
	清洗溶液箱
	V=10000L   PE
	台
	1
	

	5.2
	清洗泵
	Q=100m3/h  H=18m
	台
	1
	

	5.3
	精密过滤器
	Q=100m3/h  5μm
	台
	1
	

	6
	反洗装置
	
	
	
	

	6.1
	反洗泵
	Q= 240m3/h  H=20m
	台
	5
	

	6.2
	反洗储药箱、配药、加药箱
	各种规格
	套
	2
	

	6.3
	反洗加药计量泵
	Q=2000L/h  H=60m
	台
	10
	5酸5次钠

	6.4
	药剂输送泵
	塑料气动隔膜泵
	台
	2
	

	7
	反渗透单元
	Q=120m3/h
	套
	1×5
	

	7.1
	保安过滤器
	Q=180 m3/h
	台
	1×5
	

	7.2
	增压泵
	Q=180m3/h，H=20m
	台
	1×5
	带变频

	7.3
	高压泵
	Q=180 m3/h，H=140m
	台
	1×5
	带变频

	7.4
	进出水电导仪
	0~2000
	台
	2×5
	

	7.5
	管路阀门
	各种规格，高压区不锈钢316，低压区UPVC
	项
	1×5
	

	7.6
	反渗透元件
	BW30-365
	支
	144×5
	

	7.7
	反渗透压力容器
	8040-6，300PSI，玻璃钢
	只
	24×5
	

	7.8
	机架
	碳钢防腐
	只
	1×5
	

	7.9
	产水流量计
	塑料转子18～150m3/h
	个
	1×5
	

	7.10
	产水流量计
	电磁4~20mA信号输出
	
	1×5
	

	7.11
	浓水流量计
	塑料转子14～90m3/h
	个
	1×5
	

	7.12
	PH计
	1~4
	个
	1×5
	

	8
	控制系统
	
	套
	1
	

	8.1
	动力柜
	
	项
	1
	

	8.2
	现场柜
	
	项
	1
	

	8.3
	PLC
	台达
	台
	1
	

	8.4
	触摸屏
	台达
	台
	1
	

	8.5
	动力电缆
	各种规格
	项
	1
	

	8.6
	控制电缆
	各种规格
	项
	1
	

	8.7
	桥架及配件
	热镀锌
	项
	1
	

	9
	现场管配件
	与设备配套 Upvc 各种规格
	项
	1
	


	A、设备投资估算
	1+2……+9
	960.08（万元）

	B、设计、成套费用
	（1+2……+9）*2%
	19.20（万元）

	C、运输、安装、调试费
	（1+2……+9）*10%
	96.01（万元）

	D、税金
	（A+B+C）*8%
	86.02（万元）

	项目总造价
	A+B+C+D
	1161.31（万元）


石英砂过滤器





超滤装置统 





精密过滤器





反渗透装置





高压泵





保安过滤器








中间水箱










