广州市怀德机电设备有限公司                 不锈钢水箱材料结构说明


Q/HTC001--2003

不锈钢组合式水箱

1、范围

   本标准规定了不锈钢水箱的定义，标记，技术要求，实验方法，检验规则及包装，运输和储存。

   本标准适用于由不锈钢单板组装成整体，用语储存生活用水、储水量1000m3以下水箱。

2、规范性引用文件
   下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本表转的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所在的修改单（不包括勘误的内容）或修改版均不是用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

   GB/T2380-1992       不锈钢冷轧钢板

   GB5749-1985         生活饮用水卫生标准

   卫法监发[2001]161号  生活饮用水卫生规范

3、定义

  3.1不锈钢单板

不锈钢单板是用载制的不锈钢板及模具压制而成的特定结构尺寸的产品。

3.2不锈钢水箱

不锈钢水箱是由不锈钢单板拉杆按一定结构形式组装而成的贮存设备。

4、水箱结构，外形尺寸和标准

4.1 水箱结构图


[image: image1.wmf]
4.2 水箱的长、宽、高应为单板尺寸的整位数。单板外形尺寸长×宽一般为：

1000×1000；1000×500；500×500。

4.3水箱根据外形尺寸按如下标记


[image: image2.wmf]BXG-

□□□×□□□×□□□

  Q/HTC001-2003

本标准号

高

宽

长

不锈钢水箱


5、技术要求

  5.1 原材料

单板材料为不锈钢板，其性能指标应符合GB/T1220-1992和GB/T4239-1991的规定。

  5.2 单板外形尺寸

单板外形尺寸根据偏差值大雨其名称尺寸的0.3%

  5.3水箱

5.3.1组装

水箱组装时单板之间应联按平整，连接线平直，角按处相互垂直，全部采用氩弧焊接。

5.3.2 水箱性能

  水处性能应符合规定

水箱性能

	项目
	要求

	渗漏性
	装满水后，无渗漏

	水质
	符合《生活饮用水质量标准》；《生活饮用水卫生规范》


6、实验方法

  6.1单板外观

单板外观目测检验。

  6.2单板外形尺寸

单板外形尺寸用精度1.0mm的卷尺测量。

  6.3水箱外观

      水箱外观目测检验。

  6.4水箱渗漏性

      水箱安装完毕后，注入至溢流处，净置24h观察有无渗漏。

  6.5水箱水质

水箱的水质按《生活饮用水质量标准》；《生活饮用水卫生规范》测定。

7、检验规则
7.1出厂检验

7.1.1检验项目

    每块单板经进行外观检验，水箱进行渗漏检验。单板需对外形尺寸进行抽样检验。

7.1.2 抽样方案

    按GB2828标准执行

7.1.3判定规则

    a 外观不符合质量要求的单板，判为不合格品；

    b 抽样检查单板外形尺寸时，如所抽五块单板均符合要求判该批单板外形尺寸合格；如有一块不符合要求，判该批单板外形尺寸不合格；

    c 水箱外观、渗漏性均符合要求，判水箱合格；如不符合要求允许修复；

7.2 型式检验

7.2.1 检验条件

有下列情况之一时，应进行型式检验：

      a 试制或正常生产后遇到材料、结构、工艺有明显改变，可能影响水箱性能时；

b 正常生产单板产量达到10000块时；

 c 长期停产后恢复生产时；

d 出厂经验结果与上次型式检验有较大差异时；

      f 用户提出要求时。

7.2.2 检验项目

     形式检验包括5.2，5.3的所有项目。

7.2.3 单板检验

      单板外观、外形尺寸、理化性能指标在邻近周期检验时的椅披产品中进行随机抽样检验，抽样方案同7.1.2

7.2.4水箱检验

     水箱外观、结构、性能的检验在邻近周期检查时组装的一台水箱上进行。

7.2.5 判定规则

     每项检验均符合要求时，判形式检验合格，否则判形式检验不合格。

8、产品标志、包装、运输和贮存

8.1标志

8.1.1每块单板的表面须有明显的标志，标明：

       a 产品名称；

       b 规格（长×宽×厚）；

       c 生产日期；

       d 生产厂家；

       e检验员代号。

8.1.2 每台水箱应表明下列内容：

       a 注册商标；

       b水箱示记；

       c 生产厂家；

       d 生产日期。

    8.2包装

采用裸装。

      8.3 运输

水箱单板应放在铁架或木架上运输，运输过程中避免坚硬的物品水箱板，装卸单板时不允许在地面上拖拉。

    8.4 贮存

单板贮存应原理污染源。

    8.5 随同产品提供如下文件：

a使用说明；

b 维护保养。

9、其它

9.1 水箱结构设计应考虑预期安装检修时的人载，户外使用时的风载、雪载。

     9.2进出水孔位置由供需双方协议确定。进出水孔应有减震措施，进水孔和溢水孔之间有防止水倒流的空间。

 9.3 通气孔应有防虫网，结构应能防止灰尘、昆虫进入，其位置位于水箱顶部。

9.4 人孔为内径600mm的圆形或有相似大小的其它形状的结构，人孔盖应易于开关且能防止雨水、灰尘进入，人孔不使用时应上锁。

    9.5 高于1.5m的水箱应备有内外梯子。

    9.6 混凝土撑条由混凝土浇铸成型或用砌砖灌浆水泥挂面而成，其宽度不小于300mm，露出地面高度不低于100mm，平行两撑条间距不超过1m；各混凝土撑条上表面应平整且在同一水平面内。

    9.7钢制底座由型钢焊接或螺栓联接而成，各联接型钢上表面应平整切在同意水平面内，钢制底座应能保证每块单板四边都有支撑。

第 1 页 共 4 页

_1171688412.dwg

_1171540733.dwg

