产品概述

首先感谢您使用本公司的全自动软水设备。为了设备更好的使用，我们编写了该产品的客户使用手册，希望您能够认真阅读。

本产品的控制器采用世界著名的美国FLECK控制技术，它将软水器的每一个再生步骤及运行实现全自动控制，并采用流量的方式来启动再生，提高了再生效果并降低了耗盐量，大大减少了工人的工作量。

本控制器采用无铅黄铜材质，完全符合食品卫生要求，配以聚四氟乙烯涂层，减小了活塞阻力，延长了使用寿命。树脂罐体材质为玻璃钢，盐罐采用PE材质。（如需其他材质须提前说明）

本设备适用于工业锅炉、热交换器、宾馆饭店、食品工业、洗衣印染、医疗卫生等行业。

 产品技术要求：

　　进水压力：０.１Mpa－０.３５Mpa

    工作温度：２℃－５０℃

    原水硬度：≤8mmol/L 浊度＜5

    原水含盐量：≤1000mg/L

　　铁含量：＜0.3mg/L

    出水硬度：≤0.03mmol/L

    使用电源：220v、50Hz

　　再生方式：顺流再生

　　使用树脂：００１×７强酸性阳离子交换树脂

设备的安装以及注意事项

1、 安装要求

A、软水器应安装在牢固的水泥地面上，附近需设有排水沟。

B、单设不停电电源，不应受附近开关所控制。

C、进水水质须满足技术要求，水管材质应是PVC或PPR、不锈钢。

D、进出水管管径必须与控制器口径一致。进水管应安装Y型过滤器，防止管道内污物堵塞阀体造成设备无法工作。进水必须设有阀门和压力表。

E、进出水管道应设独立支架，不许将管道的重力、应力传给控制器。

F、排水管不得安装阀门。排水管须与排水沟保持一定距离，以防止污水可能被虹吸返回控制器。

2、 控制器的安装与树脂装填（附图）

A、装填前应将中心管（带下步水器）放入树脂罐中央，与罐口平齐处截断并用砂纸打磨光滑，用胶带将中心管口封住，以防止树脂进入中心管。

B、将树脂按装填量沿中心管周围装入树脂罐（中心管须始终保持在树脂罐口中心）。

C、将上步水器安装于控制阀，然后取下中心管胶带，将控制器对正中心管插入，小心的沿顺时针方向转动控制阀，直至控制阀旋紧在罐体上（必须保证中心管插入控制器）。

D、进出水管道必须按安装图正确安装。（排水管不得安装任何阀门）

注：1、两罐必须相同高度、直径，罐中所装填树脂量相同；

2、应先将主罐的管路连接好，之后再与副罐和罐适配器；

3、 设备试运行

A、设备安装完毕后，将电源接通并打开出水阀门，将进水阀缓慢开启，将罐体中空气排尽后，全部开启进水阀。

B、往盐箱中加工业盐（盐箱容积的1/2以上），手动旋转再生旋钮，调到盐箱注水位置，将盐箱注满水。

C、根据水质情况调整再生程序，使其处于最佳工作状态。

D、手动再生一次，再生完成后，取样化验合格后即可投入使用。

再生运行步骤：（根据情况调节，最大85分钟）

1、正洗             8分钟 

2、吸盐和慢洗      50分钟  

3、反洗           　8分钟

4、盐箱注水        10分钟

4、 运行注意事项

A、进水与电源必须同步。

B、工业盐位必须高于盐箱1/2处，以保证盐水处于饱和状态。

C、监控进水Fe、Mn 含量，以防止树脂中毒。

D、进水压力须满足0.1Mpa以上。

五、控制面板说明（如图）

[image: image1]
6、 控制器调试方法
1、 接通电源，打开进水阀门，让水流进树脂罐，当水流停止时，打开出水阀门以放尽罐中空气，然后关闭阀门，检察管路街头是否漏水；
2、 控制器时间设定，按动UP或Down键可调整当前时间，连续按住可连续调整；
3、 控制器全面编程

a) 按动UP或Down键，将时间设定为12：01PM（必须设定为该时间，才可以进行全部程序内容的调试）；然后通过按动UP、Down进行调节，通过按动Extra Cycle键进入下一程序。即可进行对控制器全部程序内容的编程，程序内容及步骤见附表《控制器全面编程及相关代号的意义列表》。
b) 控制器再生程序分别为：1、（Rinse）2、反洗（Backwash）3、吸盐与慢洗（Brine/Rinse）4、盐箱注水（BrineRefill）
4、 软水器即时再生方式，按动Extra Cycle键后，即开始再生程序；

a) 对于即时再生控制器，按动Extra Cycle键后，即开始再生程序；
b) 对于延时再生控制器，按动Extra Cycle键后，工作状态指示灯开始闪动，控制器将在当日的预先设定时间开始再生程序；

c) 按住Extra Cycle键5秒钟后，延时再生类型控制器即被强制进入再生程序；

5、 控制器再生步骤按动Extra Cycle键，控制器依次进入再生程序（此前，盐箱加满大盐粒，禁用细盐、碘盐盐水须满足一次再生水量）
a) 控制器进入步骤1（RINSE），快洗3-8分钟，按动Extra Cycle键；
b) 控制器进入步骤2（BACK WASH）,反洗1-8分钟，按Extra Cycle键；
c) 控制器进入步骤３（BRINE/RINSE）,吸盐、慢洗2-58分钟，按动Extra Cycle键；

d) 控制器进入步骤４（REPID RINSE）,注水2-11分钟；

e) 按动Extra Cycle键，控制器返回工作状态。

6、 打开进出水阀门，将控制器调节至工作状态。
注：a、流量型控制器和时间型控制器的程序设定步骤略为不同；
b、软水器在制水前，必须进行手动再生一次；
c、软水器在运行中，必须水电同步。

控制器全面编程及相关代号的意义列表

	序号
	程序设定项目
	代号意义

	1
	显示单位制式代号〔U-〕
	〔U-1〕表示US Format制式，容量单位为gallons,时间为12小时制　　　（1gallons＝3.785L）

	
	
	〔U-2〕表示Mctric Format制式，容量单位为Liters,时间为24小时制

	
	
	〔U-4〕表示Cubic Meter Format制式，容量单位为m3,时间为24小时制

	2
	再生类型
	〔7-1〕表示控制器为时间再生型

	
	
	〔7-2〕表示控制器为流量即时再生型，出水量达到软水处理量设定值后即时再生

	
	
	〔7-3〕表示控制器为流量延时再生型，出水量达到软水处理量设定值，并且达到预设的再生时间后开始再生

	3
	软水处理量代号无
	用于设定控制器进行再生前的软水处理量，定时型控制器不显示该项目

	4
	再生时间代号无
	用于设定控制器再生时间，对于流量即时再生型控制器，不显示该项目

	5
	再生日期代号〔A-〕
	〔A-〕用于设定控制器再生间隔天数，仅对定时型控制器起作用；

	
	
	〔AOFF〕当控制器类型为流量即时或流量延时再生型时显示此值

	6
	再生程序步骤代号　　　　　　　　　　〔1-〕〔2-〕〔3-〕〔4--〕…
	〔1-8〕用于设定再生时快洗所需时间；

	
	
	〔2-8〕用于设定再生时反洗所需时间；

	
	
	〔3-58〕用于设定再生时吸盐和慢洗所需时间；

	
	
	〔4-11〕用于设定再生时盐箱注水所需时间；

	
	
	〔5-Off〕对于8500无含义，不做改动。

	7
	流量计规格代号〔F--〕
	〔F132〕设定3/4”涡轮流量计为US Format制式；

	
	
	〔F34.8〕设定3/4”涡轮流量计为Metric Format制式；

	8
	阀体类型代号〔0-〕
	〔0-1〕没有意义

	
	
	〔0-2〕用于确定阀体类型为8500/Twin Flo/100e

	9
	服务罐体代号〔0-U〕
	〔0-U1〕表示1号罐工作

	
	
	〔0-U2〕表示２号罐工作

	10
	电源频率代号〔LF--]
	〔LF--50]设定控制器电源为50Hz

	
	
	〔LF--60]设定控制器电源为60Hz

	11
	设定程序缺省值
	按住Up或Down键25秒，直至时间显示为12：00PM，则所设的参数恢复为控制器出厂设定值


七、维修指南

	故障
	故障原因
	解决方法

	1.控制器无法再生
	1电源故障

2定时器出故障

3控制器内部电路有问题
	1检查电源电路

2更换或调整定时器

3检查内部电路



	2出硬水
	1盐箱中没盐

2盐箱中水量不足

3吸盐管堵塞

4周期制水量过大

5阀门内部漏水

6树脂中毒
	1往盐箱加盐

2调整注水时间

3更换或清洗吸盐管

4重调制水量

5检查控制阀

6更换或清洗树脂



	3用盐过多或盐箱水过量
	1注水时间过长

2注水保护器损坏

3盐水流量控制阀有异物

4定时器有问题
	1调整注水时间

2清洗或更换注水保护器

3清洗盐水流量控制阀

4更换定时器



	4排水管出树脂
	1步水器有损坏
	1更换步水器



	5软水器不吸盐
	1吸盐射流器堵塞

2进水压力太低

3吸盐管漏气

4程序控制器不能循环

5内部控制器漏水
	1清洗吸盐射流器

2提高进水压力

3密封吸盐管

4检查电机及微动开关

5检查内部控制器 



	7排污不断
	1定时器损坏

2控制阀有异物
	1更换定时器

2清洗控制阀



	8出水量小
	1进出水管路堵塞

2步水器堵塞

3进水压力低
	1检查并清洗管路

2加大反洗时间和次数

3提高进水压力


下午指示灯





水量指示－灯闪





反向Down键





再生Extra Cycle键





正向UP键





编程模式指示灯





工作指示


工作状态－灯亮


当天再生－灯闪











Step2-Backwash      Step4-Brine/Refill











Step1-Rinse      　  Step3-Brine/Rinse





PM





Flow





Program





Service











(





















































第 6 页 共 7 页

