深圳市恒通源水处理技术有限公司


SDI污染指数测定仪
概述
胶体和颗粒污堵可严重地影响反渗透元件的性能,判断反渗透进水胶体和颗粒污染程度的最好技术是测量进水淤积指数(SDI)值.它是设计RO预处理系统之前应该进行测定的重要指标,同是在RO日常操作时也需定时地检测(地表水一般建议每天三次). 

SDI测定仪的组成
1、 47MM直径测试膜盒
2、 47MM测试用膜片（孔径0.45UM）
3、 1-5BAR(10-70PSI)压力表
4、 调压针型阀
测量步骤
1、 将测试膜片小心放在测试膜盒内，用少许水润湿膜片，拧紧“0”形密封圈，将膜盒垂直旋转，还应注意膜 片有正反面的区别。
2、 调节进水压力至2.1BAR(30PSI)并立即量开始过滤500MI水样的时间,(通过连续不断的调节,使进水压力始终保持不变)。
3、 在进水压力为2.1BAR(30PSI)下连续过滤15分钟。
4、 15分钟后继续记录过滤同样500ML所需的时间T15，保留滤器上的膜片以便作进一步的分析。
5、 计算 

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



SDI（Silt Density Index）水污泥指数测定仪
污泥指数FI(Fouling Index)的测定方法
水处理系统的必选配件：---- 监测水质变化，判断过滤效果，决定过滤孔径

水的污泥指数测定是一个非常有效的水处理系统维护管理工具，通过测定原水，砂滤前后，活性碳前后，离子交换前后，精密过滤器前后等取样点的SDI及FI值，可以有效的监控水处理系统运行，可以判断各个工艺步骤是否正常。SDI值越低，水越干净，一般正常的自来水值在7 - 9之间，如果不好时，可以达到14，那后道的水质自然受影响，后道过滤器的负担自然加重。

砂滤后的SDI和FI值正常情况下都应该在5以下，如果高于5，说明要么砂滤器存在问题或原水水质变差。如在活性碳后SDI(FI)值高于活性碳前测定值，则活性碳过滤器肯定存在较为严重的泄露问题。通过正常工作的SDI(FI)数据积累，可以帮助正确判断水处理系统不正常时的原因和找到解决问题的办法。
一．SDI的测定：

1、选定取样点，连接 SDI 测定仪（不带滤膜），关闭阀门并确认无泄漏。

2、打开测定仪上的阀门，让待测水冲洗 2 分钟。
3、保持小流速，调节压力表至 30 psi ( 2 bar )。然后关闭测定仪上的阀门，并释放压力。
4、用平头镊子夹取一张 0.45mm 滤膜，光面向上装入过滤器中，小心拧上螺丝。

5、打开阀门口一点点，让水流进测定仪，松开一个或两个螺丝，让水流进过滤器，排出内部空气然后拧紧过滤器上的螺丝。

6、完全打开阀门，观察水的流量衰减，直到水滴能数清时，即认为膜已堵住，停止计时并记录时间 T（分钟）。

7、计算 SDI 值，计算公式如下：SDI ＝ 1/T × 100。

例如：T ＝ 25 分钟，SDI ＝ 1/25×100 ＝4

二．FI的测定:

1.利用SDI的设备，将进口压力调整到2.1bar进行测试。
2.先测定收集500ml水样所消耗时间T1，相隔15分钟后，在同一点测定收集500ml水样所消耗时间T2.
3.计算FI值，计算公式如下：FI ＝(1-T1/T2)*100/15。
T1: 最初收集500ml水样所消耗分钟时间；

T2: 15分钟后，收集500ml水样所消耗分钟时间。
例如：T1= 2分钟；T2= 4 分钟。 FI=（1-2/4）*100/15=3.33

































1
网址：http//www.szheadwater.com                                       电话：0755-28198990,28195993 

E-mail：sales@szheadwater.com                                      传真：0755-28195893  

